Název akce : 	           DŮM PRO SENIORY, STRÁŽNÉ Č.P.114

##### Místo akce  :   		Parc.č. 3026/1, 3026/2, 313, 2104/3, 478, k.ú. Strážné

##### Investor       :   		Obec Strážné, Strážné 129

543 52 Strážné

# Gen. projektant :		atelier.dwg

## Pekařská 13, 602 00 Brno

Projektant     :		Ing.Jiří Machovec jr.

Venhudova 31, 613 00 Brno

Tel.:777550143

IČ: 724 00 935

#### Zodpovědný projektant:	Ing.Jiří Machovec sr.

Venhudova 31, 613 00 Brno

Tel.:777550145

ČKAIT:1001879

Stupeň        :   		DUR+DSP

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

D.1.4.A - ZTI

### Brno, prosinec 2019                             			  Vypracoval:Ing.Jiří Machovec

## Úvod

Předmětem předkládaného projektu jsou zdravotně technické instalace (kanalizace a vodovod) pro novostavbu domu pro seniory v obci Strážné. Investorem akce je Obec Strážné, Strážné 129, 543 52 Strážné.

Po výstavbě vznikne v objektu 8 bytových jednotek.

- Technické řešení kanalizace

Objekt bude odkanalizován novou přípojkou splaškové kanalizace DN150, v délce 12,46m z trub plastových PP SN12 do stávající kanalizace před objektem. Přípojka bude ukončena betonovou prefabrikovanou revizní šachtou DN1000 na pozemku investora (p.č.:2104/3). Do této šachty budou svedeny ležaté svody z objektu. Na nejdelším svodu (S1-S1´) bude nově vybudována v 1.PP revizní šachta betonová, obdelníková 1200x900mm, kde bude instalován čistící kus.

Přípojka bude ukládána do otevřeného výkopu paženého pažením příložným, případně dle geologie.

Množství splaškových vod

Předpokládaný počet osob v bytech…………………………      16 osob

SPV		…………………………………………….……     150 l/os/den

Množství splaškových vod

Q24 = ∑PO*SPV

Q24 = 16*150 = 2 400 l/den = 2,4 m3/den

Qměs = 2,4*30  = 72,0 m3/měs

Qrok   = 72,0*12 = 864 m3/rok

Qh = Qd * kh

Qh = (2400/24 * 7,2 )/3600  = 0,2l/s

Návrhový průtok dle ČSN 75 6101

Qn = 2 x Qh = 0,4 l/s

Návrh řešení likvidace dešťových vod

Dešťové vody ze střechy objektu budou svedeny 4-mi dešťovými odpady a budou vyústěny volně na terén – likvidace dešťových vod je součástí stavebně-architektonického řešení.

Ostatní dešťové vody budou také likvidovány přirozeným vsakem na pozemku.

Vnitřní splašková kanalizace

Vnitřní kanalizace bude sestávat z kanalizačních odpadů, které v 1.PP pod podlahou přechází do kanalizačních svodů.

V rámci výstavby objektu budou vybudovány nové odpady umožňující připojení zařizovacích předmětů ze sociálních zařízení a kuchyní v bytech a výlevky a vpusti v 1.PP. Čistící kusy budou osazeny v 1.PP na svislých odpadech splaškové kanalizace. Kanalizační odpady budou napojeny do kanalizačních svodů, které jsou navrženy pod podlahou 1.PP. Svody ve vnitřní části objektu budou z trub plastových PVC KG.

Vnitřní splaškové odpady, připojovací potrubí a větrací potrubí, bude provedeno z plastových trub PP ve zvukoizolačním proveden.

Odvětrávací potrubí bude vytaženo nad střechu objektu, kde bude zakončeno větrací hlavicí.

2. Technické řešení VODOVODU

- Výpočet potřeby vody

Předpokládaný počet osob v bytech…………………………      16 osob

SPV		…………………………………………….……     150 l/os/den

Potřeba vody:

Qp = ∑PO*SPV

Qp = 16*150 = 2 400 l/den = 2,4 m3/den

Qd = Qp * kd

Qd = 2,4 * 1,5 = 3,6 m3/den

Qh = Qd * kh

Qh = (3600 * 2,1)/86400 = 0,09 l/s

Qr = Qměs * 12 =  (3,6*30)*12  = 1 296 m3/rok

Okamžitý výpočtový průtok vnitřního vodovodu podle zařizovacích předmětů:

Pro zásobování vodou bude vybudována nová přípojka vody DN40 (PE100 50x4,6 SDR11) napojená na stávající veřejný vodovodní řad před objektem. Přípojka bude ukončena v prostoru technické místnosti v 1.PP za obvodovou zdí vodoměrnou sestavou s fakturačním vodoměrem. V případě potřeby bude za vodoměrnou sestavou osazen redukční ventil.

Přípojka bude ukládána do otevřeného výkopu paženého pažením příložným.

Napojení rozvodů pro jednotlivé byty bude provedeno ze stoupacích a ležatých potrubí. Pro jednotlivé byty budou na odbočkách umístěny bytové uzávěry pro studenou a teplou vodu společně s vodoměry DN15, variantně s dálkovým odečtem (přesný typ určí investor). V bytových jednotkách je rozvod vody pro jednotlivé zařizovací předměty a připojení pračky a myčky. Rozvody vody v jednotlivých bytových jednotkách budou vedeny převážně ve zdech.

Vnitřní ležaté páteřní rozvody vody a svislé rozvody a rozvody v jednotlivých bytech budou provedeny z plastových trubek vícevrsvých např. typu AL/PEX PN10.

Příprava TUV

V objektu bude příprava TV vody centrální v nepřímotopném ohřívači o objemu 500l - dodávka ÚT, který bude umístěn v technické místnosti v 1.PP. U zásobníku bude osazena expanzní nádoba a cirkulační čerpadlo. Teplá voda ze zásobníku bude využita pro zásobování bytů. Na propojeních TV a cirkulace budou osazeny regulační termoventily.

Požární vodovod

Požární vnitřní vodovod v objektu není požadován.

Závěr

Při provádění prací budou dodrženy veškeré příslušné předpisy a ČSN. Pokud se během stavby vyskytnou nejasnosti nebo změny je investor povinen informovat projektanta. Instalace rozvodů a zařízení bude v souladu s technickými požadavky dodavatelů jednotlivých materiálů a zařízení.

Před zahájením výkopových prací je investor povinen ověřit polohopisnou polohu a hloubku veškerých stávajících inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich poškození.

Vnitřní zdravotně-technické instalace je nutné zkoordinovat v návaznosti na venkovní sítě.

Brno, prosinec 2019                            		         Vypracoval:Ing.Jiří Machovec