| Technická zpráva |  |
| --- | --- |
| Obsah: | Identifikační údaje stavby |
|  | 1. Technické a provozní údaje |
|  | 2. Přípojka NN |
|  | 2.1 Napojení na rozvod el. energie NN |
|  | 2.2 Hlavní přívod NN |
|  | 2.3 Informativní energetická bilance |
|  | 3. Popis řešení elektroinstalace silnoproudu |
|  | 3.1 Všeobecně |
|  | 3.2 Silnoproudá elektroinstalace v domě |
|  | 3.3 Uložení kabelů |
|  | 3.4 Vytápění a TÚV |
|  | 3.5 Rozvaděče NN |
|  | 3.6 Souběh vedení |
|  | 3.7 Slaboproudá elektroinstalace |
|  | 4. Ochrana před bleskem, uzemnění a doplňující pospojování |
|  | 5. BOZ |
|  | 6. Nakládání s odpady |

Identifikační údaje stavby:

Název akce:  Dům pro seniory, Strážné čp. 114

Investor:  	Obec Strážné, Strážné č.p. 129, 543 52 Strážné

| Projektové podklady: | - Stavební dokumentace stavby |
| --- | --- |
|  | - Předpisy a normy ČSN EN |
|  | - Požadavky investora a ostatních profesí - Architektonická studie – Dům s pečovatelskými byty Strážné |

1.	Technické a provozní údaje

| Přívod z přípojkové skříně do RE | : 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C Kabel CYKY-J 4x50mm2 |
| --- | --- |
| Přívod z RE do hlavního rozvaděče RH | : 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C Kabely CYKY-J 4x16mm2 CYKY-J 4x10mm2 +3xCYKY-O 3x1,5 pro HDO |
| Přívod z RH do bytových rozvaděčů RBx | 3/PEN AC. 400/230V. 50Hz, TN-C Kabel 2xCYKY-J 4x10 mm2 +2xCYKY-O 3x1,5 pro HDO |
| Elektroinstalace v domě | 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-C-S 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-C-S |
| Rozdělení vodiče PEN na vodič PE a N bude provedeno v hlavním rozvaděči objektu RH a podružných bytových rozvaděčích. |  |
| Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 | : základní automatickým odpojením od zdroje jističi |
|  | : doplňková proudovými chrániči doplňujícím pospojováním |
| Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí el. zařízení bude provedena kryty nebo přepážkami podle ČSN 33 2000-4-41ed.2 čl.412.2 (min IP2x, vodorovné plochy min IP4x) |  |
| Určení vnějších vlivů (dle ČSN ) | : dle protokolu o prostředí (viz. příloha D.1.4.C-05) |
| Stupeň dodávky el. energie | : 3. stupeň |
| Pi jednoho bytu (1+kk) | : 11 kW |
| Hlavní jistič před elektroměrem běžné spotřeby. | : 3x63 A char.B |
| Hlavní jistič před elektroměrem sazby HDO | : 3x50 A char. B |
| Celkový Pi domu | : 112,3 kW |
| Celkový Pi běžné spotřeby | : 68,3 kW |
| Celkový Pi vytápění + TUV | : 44 kW |
| Součinitel soudobosti běžné spotřeby β pro byty | : 0,48 |
| společná spotřeba celkový součinitel β | : 0,43 : 0,46 |
| Výpočtové zatížení běžné spotřeby Pp | : 32,8 kW |
| Celkový výpočtový proud běžné spotřeby Ip | : 47,34 A |
| Součinitel soudobosti vytápění a TUV β pro byty | : 0,82 |
| Výpočtové zatížení vytápění a TUV | : 36,08 kW |
| Celkový výpočtový proud vytápění a TUV Ip | : 52,8 A |
| Měření el. energie | : Hlavní fakturační měření el. energie bude provedeno v elektroměrovém rozvaděči RE. Budou instalovány dva elektroměry s přímým měřením, jeden pro běžnou spotřebu, druhý pro sazbový přijímač HDO. V jednotlivých bytových rozvaděčích bude podružné měření. |

Soupis použitých norem:

Dokumentace byla zpracována podle platných norem ČSN a to zejména:

| ČSN 33 2000-1 ed.2 | zákl. hlediska, stanovení zákl. charakteristik, definice |
| --- | --- |
| ČSN 33 2000-4-41 ed.2 | Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti Ochrana před úrazem el. proudem |
| ČSN 33 2000-4-43 ed.2 | ochrana před nadproudy |
| ČSN 33 2000-5-51 ed.3 | elektrická instalace nn – výběr a stavba el. zařízení |
| ČSN 33 2000-5-52 ed.2 | výběr a stavba elektrických zařízení - elektrická vedení |
| ČSN 33 2000-5-54 ed.3 | uzemnění a ochranné vodiče |
| ČSN 33 2000-6 | elektrická instalace nn – revize |
| ČSN 33 2000-7-701 ed.2 | prostory s vanou nebo sprchou |
| ČSN 33 2130 ed.3 | elektrické instalace nn – vnitřní elektrické rozvody |
| ČSN 37 5245 | kladení el. vedení do stropů a podlah |
| ČSN EN 62 305, ed.2 | ochrana před bleskem |

2.	Přípojka NN

2.1	Napojení na rozvod el. energie NN

Napojení bytového domu na rozvod distribuční sítě NN bude provedeno ze stávající přípojkové skříně, která je umístěna na venkovní stěně objektu u místnosti 0.17. Z přípojkové skříně bude provedeno napojení elektroměrového rozvaděče RE kabelem CYKY-J 4x50mm2 uloženým ve stěně objektu. Z elektroměrového rozvaděče RE bude kabely CYKY-J 4x10mm2 a CYKY-J 4x16mm² připojen hlavní rozvaděč RH. Z hlavního rozvaděče RH budou napojena zařízení společné spotřeby a povede z něj přívod 2xCYKY-J 4x10mm2 do bytových rozvaděčů RBx, ze kterých budou napojeny všechny spotřebiče, zásuvkové a světelné vývody v bytech.

2.2	Hlavní přívod NN

Z přípojkové skříně bude provedeno napojení domu kabelem CYKY-J 4x50mm2 uloženým ve stěně objektu. Vývod z RE z elektroměru běžné spotřeby bude kabelem CYKY-J 4x16mm2 a z elektroměru pro vytápění a TUV kabelem CYKY-J 4x10mm2. Souběžně s napájecími kabely NN budou z RE vedeny do RH signalizační kabely pro HDO 3xCYKY-O 3x1,5mm2. Přívodní kabely budou vedeny do hlavního rozvaděče RH, který je umístěný v místnosti 0.01 pod výstupním ramenem schodiště. Při souběhu a křižování je nutné dodržet normu prostorového uspořádání sítí ČSN 73 6005.

Rozvodnice RH bude oceloplechového provedení zapuštěná ve stěně. Budou v ní umístěny jistící prvky pro příslušné zásuvkové a světelné vývody společné spotřeby. V bytových rozvodnicích budou osazeny jistící prvky pro zásuvkové a světelné vývody a další samostatné vývody.

Při souběhu a křížení silnoproudých a slaboproudých kabelů s ostatními technickými sítěmi je třeba dodržovat vzdálenosti dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a ČSN 73 6005.

- 2.3	Informativní energetická bilance

Instalované výkony Pi zařízení ovládaných HDO:

Vytápění +TUV…….……………...……………..	44 kW

Instalované výkony Pi zařízení běžné spotřeby:

El. sporáky ……………………………………….	51,1 kW

Osvětlení, ostatní spotřebiče …………..…………	17,2 kW

C E L K E M	68,3 kW

- 3.	Popis řešení elektroinstalace silnoproudu

- 3.1	Všeobecně

Jedná se o nové silnoproudé rozvody elektro v bytovém domě pro seniory Strážné, Strážné č.p. 114, parcela č. 3026/1, 3026/2, 313, 2104/3, 478 k.ú. Strážné. Rozvody silnoproudu budou provedeny kabely CYKY příslušné dimenze a počtu žil. Osazení místností světelnými a zásuvkovými vývody bude provedeno v souladu s platnými předpisy a normami ČSN zejména ČSN 33 2130 ed.3. Kabelové trasy budou vedeny pod omítkou v instalačních zónách, v podhledech a v podlaze/stropě.

V zádveří u vstupu do objektu bude umístěno tlačítko TOTAL STOP, které bude sloužit k odstavení veškeré elektroinstalace v objektu. Přesné umístění tlačítka bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace.

Všechny prostupy požárními úseky budou řádně utěsněny protipožárními ucpávkami a protipožárním tmelem s minimální požární odolností odpovídající konstrukci, kterou prostupují !!!

- 3.2	Silnoproudá elektroinstalace v domě

Počty světelných a zásuvkových obvodů budou v souladu s platnými normami zejména ČSN 33 2130 ed.3. Vypínače a zásuvky budou bílé barvy osazené v hlubokých přístrojových krabicích, kde budou propojovány světelné a zásuvkové obvody (bez instalačních krabic na kabelových trasách). Pro světelné i zásuvkové obvody budou použity měděné vodiče typu CYKY příslušné dimenze a počtu žil (průřez pro zásuvky 2,5mm², průřez pro osvětlení 1,5mm²). Všechny kabely, jakož i přístrojové krabice pro zásuvky a vypínače, budou umístěny pod omítkou. Vývody ke stropním svítidlům povedou v podhledech, případně ve stropě/podlaze v místnostech bez podhledu. Světelné vývody budou ukončeny svítidlovými svorkami, svítidla nejsou součástí projektové dokumentace. Kabely budou vedeny v „instalačních zónách“. Spínání svítidel bude spínači umístěnými u vstupů do místnosti osazenými v přístrojových krabicích ve výšce cca 1050mm nad hotovou podlahou.

Všechny zásuvkové obvody mimo obvody pro ledničku budou zapojeny přes proudové chrániče s vybavovacím reziduálním proudem do 30mA. V domě budou (mimo koupelen a kuchyňské linky) zásuvky instalovány ve výšce cca 300mm nad hotovou podlahou. Zásuvky v prostoru kuchyňské linky budou umístěny ve výšce cca 1250mm a pod vrchními skříňkami bude umístěn světelný vývod pro svítidlo s vypínačem v prostoru pod linkou. Pro vaření a pečení bude instalována třífázová sporáková kombinace 400V, 16A s volným vývodem cca 3 metry pro elektrický sporák/varnou el. desku s troubou. Přesné umístění vývodů v prostoru kuchyňské linky bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace, případně před zahájením elektromontážních prací po výběru dodavatele linky. Pro spotřebiče jako el. sporák, pračka, myčka, lednice a tepelné čerpadlo budou instalovány samostatně jištěné zásuvkové vývody. Pro ostatní přenosné spotřebiče budou instalované skupinové zásuvkové obvody. Zásuvky 230V AC umístěné vedle slaboproudých zásuvek (TV atp.) budou vybaveny přepěťovou ochranou typu 3 a budou instalovány v krabicích s hloubkou 66mm.

V koupelně budou všechny obvody připojeny přes proudové chrániče s vybavovacím reziduálním proudem do 30mA. Budou instalovány zásuvky pro přenosné spotřebiče (fén, holicí strojek atp.). Zásuvky umístěné v koupelnách budou umístěny ve výšce 1200mm nad hotovou podlahou. U umyvadel budou spodním okrajem minimálně 1200mm nad hotovou podlahou. Vypínače osvětlení budou osazeny ve výšce 1200 mm nad podlahou. Vývod pro nástěnné svítidlo v koupelně bude umístěn v ose umyvadla ve výšce se spodním okrajem minimálně 1800 mm nad hotovou podlahou. V koupelnách musí být provedeno místní doplňující ochranné pospojování vodičem H07V-U 4 žl/z podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2, které musí spojovat ochranné vodiče spojené s neživými vodivými částmi zařízení uvnitř místnosti včetně ochranných vodičů zásuvek.

V objektu bude instalován výtah. Strojovnu bude mít umístěnou ve vrchním patře. Výtah není evakuační, takže není vyžadována záloha napájení el. energií.

- 3.3	Uložení kabelů

Kabely budou uloženy v instalačních zónách ve svislých a vodorovných trasách pod omítkou, v  podhledu nebo v podlaze/stropě. Ve vodorovných trasách v podlaze budou uloženy v plastových elektroinstalačních trubkách.

- 3.4	Vytápění a TUV

Jako zdroj tepla pro vytápění objektu bude použito tepelného čerpadla. V koupelnách budou dále instalovány koupelnové žebříky s elektrickými topnými tyčemi. Ohřev teplé vody bude zajištěn pomocí tepelného čerpadla v kombinaci s elektrokotlem. Při poruše tepelného čerpadla bude systém doplněn o elektrokotel. Elektrokotel bude v běžném provozu vypnut a jeho spouštění bude pouze ruční obsluhou při odstavení TČ. Umístění a připojení jednotlivých topných prvků bude řešeno a upřesněno v dalším stupni PD a při realizaci projektu.

- 3.5	Rozvaděče NN

Dům bude mít elektroměrový rozvaděč ozn. RE umístěný z venkovní strany ve stěně u místnosti 0.17 (dílna správce). Rozvaděč RE bude typový výrobek, oceloplechový, zapuštěný ve stěně s krytím IP44.

Z rozvaděče RE budou vedeny přívody z elektroměrů společně se signalizačními kabely pro HDO do hlavního rozvaděče objektu RH. Rozvaděč RH bude oceloplechový osazený ve stěně a bude obsahovat přívodní hlavní modulový vypínač, svodič bleskových proudů, jistící, ovládací a ochranné prvky a proudové chrániče pro světelní a zásuvkové obvody společné spotřeby. Z rozvaděče RH budou napojeny podružné bytové rozvodnice RBx. Tyto rozvodnice budou oceloplastového provedení zapuštěné ve stěně a budou obsahovat hlavní modulový vypínač, svodič bleskových proudů, jistící, ovládací a ochranné prvky a proudové chrániče pro světelné, zásuvkové obvody a vývody pro samostatné spotřebiče.

- 3.6	Souběhy vedení

- Při souběhu a křížení slaboproudých rozvodů s rozvody silnoproudu je nutno dodržet ČSN 34 2300 a ČSN 33 2000-5-52 ed.2.

- 3.7	Slaboproudá elektroinstalace

Příjem pozemního digitálního vysílání (DVB-T2) bude zajištěn anténní sestavou instalovanou na střeše. Přesné umístění anténního stožáru na střeše a jeho provedení bude upřesněno dodavatelskou firmou po proměření signálu. Následně dodavatelská firma navrhne optimální sestavu antén včetně všech potřebných aktivních i pasivních komponent. Sestava bude navržena pro příjem všech tuzemských multiplexů dostupných v této lokalitě s ohledem i na budoucí příjem.

Datová přípojka není předmětem této dokumentace a investor ji bude zajišťovat samostatně u poskytovatel těchto služeb.

Wifi routery a aktivní prvky nejsou předmětem této dokumentace, investor je bude zajišťovat samostatně.

- 4.	Ochrana před bleskem, uzemnění a doplňující pospojování

Objekt bude vybaven ochranou před bleskem v souladu s ČSN EN 62 305 ed.2 zařazeným do třídy LPS III.

Na střeše objektu se zřídí nový hromosvod sestávající z hřebenové jímací soustavy provedené vodičem AlMgSi ∅ 8mm s doplněnými jímacími tyčemi a pomocnými jímači. Celá jímací soustava bude vzájemně propojena a budou na ni připojeny všechny kovové konstrukce umístěné na střeše, které nejsou vodivě propojeny s ochrannými vodiči elektroinstalace. Jímací soustava bude propojena s oplechováním střechy a s plechovými okapy. Vyústění vzduchotechniky na střeše bude v ochranném úhlu jímací tyče. Svody budou vedeny po povrchu. Zkušební svorky svodů vedených po povrchu budou ve výšce 1,8 m nad UT a do výšky 1,7m kryty ochrannými úhelníky. Svody budou připojeny na základový zemnič tvořený páskem FeZn 30x4mm, který bude uložený ve výkopu kolem stavby. Zemní odpor musí odpovídat ČSN EN 62 305 ed.2, hodnota zemního odporu musí být ≤ 10Ω.  Po instalaci anténního stožáru při realizaci stavby bude, po přesném umístění stožáru určeného dodavatelskou firmou, potřeba doplnit tento stožár oddáleným jímačem dle požadavků platných norem.

Pro jímací soustavu a svody ke zkušebním svorkám bude použitý drát AlMgSi 8mm s podpěrami ve vzdálenosti 1,0m (pro svislé i vodorovné uložení jímacího vedení). Od zkušebních svorek k základovému zemniči bude použit drát FeZn  10mm. Všechny spoje v zemi musí být opatřeny dvojitým ochranným nátěrem.

Svody u kterých nebude předpokládána možnost výskytu osob při bouřkách, budou provedeny neizolovanými zemnícími dráty.

Rozdělení vodiče PEN na samostatný vodič PE a N bude provedeno v rozvaděči RH a v podružných bytových rozvaděčích RBx.

Ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 zahrnuje všechny neživé vodivé části, které musí být spojeny s cizími vodivými částmi a s hlavním uzemněním a bude provedeno drátem FeZn  10mm.

Dle ČSN 33 2000 4-41 ed.2 musí být v každém objektu provedeno doplňující pospojování. Hlavní ochranná přípojnice (HOP) bude umístěna na objektu. Připojení HOP k uzemnění objektu bude drátem H07V-U 25 žl/z . K HOP budou připojeny všechny kovové potrubí vstupující do objektu atd. a svorka PEN elektroinstalace.

- 5.	BOZ

Veškeré elektromontážní práce mohou provádět pouze pracovníci s potřebnou elektrotechnickou kvalifikací podle platných předpisů ČSN, zejména podle vyhlášky č. 50/78 Sb. a při dodržení všech bezpečnostních předpisů (používání ochranných a pracovních pomůcek, používání bezpečnostních tabulek, práce ve výškách, práce na zařízení pod napětím apod.).

Stavbu musí provádět elektroinstalační firma s vydaným platným oprávněním od Technické inspekce ČR pro tuto činnost. Firma rovněž včas upozorní projektanta, pokud zjistí v projektové dokumentaci nějaké rozpory případně změny, které nejsou v dokumentaci uvedeny.

Práce v blízkosti podzemních vedení je nutno provádět ručně a se zvýšenou opatrností. Při práci na el zařízení a jeho blízkosti (vedení NN v majetku distributora el. energie) je nutné dodržovat ustanovení ČSN EN 50110-1 a 2 ed.3 a příslušných PNE.

Po provedení elektromontážních prací bude provedena výchozí revize a vystavena revizní zpráva dle ČSN 33 2000-6 ed.2, včetně zakreslených změn provedených při realizaci stavby oproti prováděcímu projektu. Investor je povinen tyto dokumenty archivovat a předkládat při periodických revizích.

Všechny poruchy a závady na el. zařízení musí být neprodleně odstraněny.

El. zařízení umístěné na místech veřejně přístupných, musí být opatřena bezpečnostními tabulkami podle ČSN ISO 3864 upozorňující na nebezpečí úrazu elektřinou. Označení není nutné v případech, kdy se jedná o el. zařízení umístěná tak, že je k těmto zařízením umožněn přístup jen pracovníkům s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací, kteří jsou určeni k činnosti na těchto zařízeních.

Všechny části zařízení, sloužící k bezpečnosti osob v případě nebezpečí (např. hlavní vypínače zařízení), musí být nápadně označeny a v jejich blízkosti musí být umístěna bezpečnostní tabulka s příslušným pokynem.

Veškeré výpočty jsou uloženy u projektanta technické dokumentace.

Před zahájením zemních prací v blízkosti podzemních vedení musí mít prováděcí firma předem vytyčen jejich průběh v terénu. Pokud nezajistil vytyčení průběhu podzemních vedení sám investor, musí to zajistit prováděcí firma. Dodavatel nesmí přikročit k provádění zemních prací, aniž by byl vytyčen průběh podzemních vedení a uzemnění.

- 6.	Nakládání s odpady

Při montáži je třeba dodržovat vyhlášku MŽP č. 93/2016 Sb. a vyhlášku č. 353/2005 Sb. ve věci skladování a likvidaci odpadů a vyhlášku č. 249/2012 Sb. o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady.

V Brně, listopad 2019

Vypracoval : Ing. Jan Dalecký