Protokol č. 19063

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

V Brně		Dne 31.10. 2019

Složení komise

| Předseda | Ing. arch. Petr Keith – hlavní projektant / architekt |
| --- | --- |
| Členové | Ing. Jan Dalecký – projektant elektro |
|  | .......................................... - Investor …………………………..– Technický zástupce investora ………………………….. - Stavebník |

| Název akce | Dům pro seniory, Strážné čp. 114 |
| --- | --- |

| Podklady | Dokumentace pro stavební povolení Informace od provozovatele |
| --- | --- |

Použité normy:

ČSN 33 2000-1 ed.2. – Elektrické instalace nízkého napětí

Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed.2. – Elektrické instalace nízkého napětí

Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem el.proudem

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 – Elektrické instalace nízkého napětí

Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

Charakteristika zón pro prostory s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů:

- Zóna 20 - prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořená oblakem zvířených hořlavých prachů přítomna trvale, nebo dlouhou dobu, nebo často.

- Zóna 21 - prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořená oblakem zvířených hořlavých prachů přítomna příležitostně za normálního provozu.

- Zóna 22 - prostor, ve kterém není pravděpodobný vznik výbušné atmosféry tvořené oblakem zvířených hořlavých prachů ve vzduchu a pokud vznikne, je přítomna pouze krátké časové období.

Charakteristika zón pro prostory s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par:

- Zóna 2 - prostor, ve kterém nemůže výbušná směs plynu se vzduchem za běžného provozu vzniknout nebo může vzniknout pouze na krátké období.

- Zóna 1 - prostor, ve kterém může vzniknout výbušná směs plynu se vzduchem za běžného provozu.

- Zóna 0 - prostor, ve kterém je výbušná směs plynu se vzduchem přítomna stále nebo se vyskytuje v dlouhých periodách.

Popis objektu :

- Jedná se o nové rozvody silnoproudé elektroinstalace a ochranu před bleskem pro objekt stávající stavby Dům pro seniory Strážné, Strážné č.p. 114, parcela č. 3026/1, 3026/2, 313, 2104/3, 478 k.ú. Strážné. Jednotlivá podlaží jsou propojena vnitřním schodištěm a výtahem.

- Napojení domu bude provedeno napojením na stávající přípojkovou skříň umístěnou na venkovní straně stěny u místnosti 0.17 (dílna správce). Napájecí kabel pro objekt bude veden od stávající přípojkové skříně do elektroměrového rozvaděče RE ve stěnách objektu. Fakturační měření spotřeby el. energie bude provedeno v elektroměrovém rozvaděči RE vedle přípojkové skříně. Z elektroměrového rozvaděče budou vedeny napájecí kabely typu CYKY-J 4x10 mm2 pro napájení vytápění a TUV a 4x16mm2 pro běžnou spotřebu do hlavního rozvaděče. Souběžně s napájecími kabely NN budou z RE vedeny do RH signalizační kabely pro HDO 3xCYKY-O 3x1,5mm2. Hlavní rozvaděč objektu RH bude v oceloplechovém provedení, zapuštěný ve zdi. Z hlavního rozvaděče objektu RH budou napájeny jednotlivé podružné rozvaděče v bytech RBx kabelem 2xCYKY-J 4x10 mm2. V RBx bude provedeno podružné měření spotřeby. Bytové rozvaděče budou plastového provedení osazené ve zdi. V rozvaděči RH a podružných rozvaděčích budou umístěny jistící prvky pro příslušné vývody, chrániče a svodič bleskových proudů typu.

- Při souběhu a křížení silnoproudých a slaboproudých kabelů s ostatními technickými sítěmi je třeba dodržovat vzdálenosti dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a ČSN 73 6005.

- Stavba se skládá ze tří podlaží, prvního nadzemního podlaží, podkroví a jednoho podzemního podlaží. Jednotlivá podlaží jsou propojena vnitřním schodištěm a výtahem.

V prvním nadzemním podlaží se nachází závětří, úklidová komora, chodba se schodištěm, výtahová šachta a v každém bytě předsíň, koupelna s WC a obývací pokoj s kuchyňským koutem. V podkroví se nachází chodba se schodištěm, úklidová komora, výtahová šachta a v každém bytě předsíň, koupelna s WC a obývací pokoj s kuchyňským koutem. V prvním podzemním podlaží se nachází chodba se schodištěm, úklidová komora, výtahová šachta, místnost pro odpady, technická místnost, dílna správce, sklepy a chodby.

Rozvody silnoproudu budou provedeny kabely CYKY příslušné dimenze a počtu žil. Osazení místností světelnými a zásuvkovými vývody bude provedeno v souladu s platnými předpisy a normami ČSN zejména 33 2130 ed.3. Kabelové trasy budou vedeny pod omítkou v instalačních zónách, v podhledech a elektroinstalačních tuhých a flexibilních trubkách. Prostupy mezi požárními úseky budou opatřeny protipožárními ucpávkami s požární odolností shodnou s požární odolností konstrukce, kterou rozvody prostupují.

Jednotlivé prostory z hlediska úrazu elektrickým proudem jsou stanoveny tabulkou povahy vnějších vlivů.

Pro jednoznačné vnější vlivy působící v objektu nebo prostorách, které jsou ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed.3 (v souladu s článkem ZA.4 ČSN 33 2000-5-51 ed.3) považovány za normální, není nutno vypracovávat protokol.

Zdůvodnění:

Při určení vnějších vlivů bylo přihlédnuto k charakteru využívání objektu, k úrovni přítomných osob a k druhu a vlastnostem používaných látek.

Provozovatel objektu zajistí seznámení uživatelů objektu s bezpečnostními a požárními předpisy a jejích dodržováním

Podpis předsedy komise :	……………………………….

Podpisy členů komise :	……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Stanovení vnějších vlivů:

| Číslo | Název místnosti |  | Vnější vlivy1 | Poznámka | Prostory |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.PP |  |  |  |  |
| 0.01 | Chodba se schodištěm |  |  |  | Normální |
| 0.02 | Úklidová komora |  |  |  | Normální |
| 0.03 | Výtahová šachta |  |  |  | Normální |
| 0.04 | Chodba |  |  |  | Normální |
| 0.05 | Místnost pro odpady |  |  |  | Normální |
| 0.06 | Technická místnost |  |  |  | Normální |
| 0.07 | Chodba |  |  |  | Normální |
| 0.08 | Sklep |  |  |  | Normální |
| 0.09 | Sklep |  |  |  | Normální |
| 0.10 | Sklep |  |  |  | Normální |
| 0.11 | Sklep |  |  |  | Normální |
| 0.12 | Chodba |  |  |  | Normální |
| 0.13 | Sklep |  |  |  | Normální |
| 0.14 | Sklep |  |  |  | Normální |
| 0.15 | Sklep |  |  |  | Normální |
| 0.16 | Sklep |  |  |  | Normální |
| 0.17 | Dílna správce |  |  |  | Normální |
|  | 1.NP |  |  |  |  |
| 1.01 | Závětří |  | AA8, AB8 | Min. IPx4 | Nebezpečné |
| 1.02 | Zádveří |  |  |  | Normální |
| 1.03 | Chodba se schodištěm |  |  |  | Normální |
| 1.A.1 | Předsíň |  |  |  | Normální |
| 1.A.2 | Koupelna s WC |  |  |  | Normální |
| 1.A.3 | Obývací pokoj s KK |  |  |  | Normální |
| 1.B.1 | Předsíň |  |  |  | Normální |
| 1.B.2 | Koupelna s WC |  |  |  | Normální |
| 1.B.3 | Obývací pokoj s KK |  |  |  | Normální |
| 1.C.1 | Předsíň |  |  |  | Normální |
| 1.C.2 | Koupelna s WC |  |  |  | Normální |
| 1.C.3 | Obývací pokoj s KK |  |  |  | Normální |
| 1.D.1 | Předsíň |  |  |  | Normální |
| 1.D.2 | Koupelna s WC |  |  |  | Normální |
| 1.D.3 | Obývací pokoj s KK |  |  |  | Normální |
|  |  |  |  |  | Normální |
|  | 2.NP |  |  |  | Normální |
| 2.01 | Chodba se schodištěm |  |  |  | Normální |
| 2.02 | Úklidová komora |  |  |  | Normální |
| 2.03 | Výtahová šachta |  |  |  | Normální |
| 2.E.1 | Předsíň |  |  |  | Normální |
| 2.E.2 | Koupelna s WC |  |  |  | Normální |
| 2.E.3 | Obývací pokoj s KK |  |  |  | Normální |
| 2.F.1 | Předsíň |  |  |  | Normální |
| 2.F.2 | Koupelna s WC |  |  |  | Normální |
| 2.F.3 | Obývací pokoj s KK |  |  |  | Normální |
| 2.G.1 | Předsíň |  |  |  | Normální |
| 2.G.2 | Koupelna s WC |  |  |  | Normální |
| 2.G.3 | Obývací pokoj s KK |  |  |  | Normální |
| 2.H.1 | Předsíň |  |  |  | Normální |
| 2.H.2 | Koupelna s WC |  |  |  | Normální |
| 2.H.3 | Obývací pokoj s KK |  |  |  | Normální |

- Pro jednoznačné vnější vlivy působící v prostorách, které jsou ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed.3 považovány za normální, nejsou jednotlivé vnější vlivy určeny tímto protokolem.

Poznámka:

Mimo uvedené vnější vlivy, jsou ostatní vnější vlivy působící v prostorách objektu ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed.3 považovány za normální.

Prostory kolem umyvadel, v koupelnách a umývárnách jsou jednoznačně stanoveny v ČSN 332000-7-701 ed.2.

Seznam vnějších vlivů:

AA 	Teplota okolí (°C)

AA 1 	-60°C 	  +5°C

AA 2 	-40°C 	  +5°C

AA 3	-25°C 	  +5°C

AA 4 	  -5°C 	+40°C

AA 5 	 +5°C 	+40°C

AA 6 	 +5°C 	+60°C

AA 7 	-25°C 	+55°C

AA 8 	-50°C 	+40°C

AB 	Atmosférické podmínky v okolí

Teplota 	Relat. vlhkost     	Abs. vlhkost

nejnižší 	nejvyšší 	nejnižší 	nejvyšší 	nejnižší 	nejvyšší

AB 1 	 -60	   -5 	  3 	100	     0,033     7

AB 2	 -40	  +5 	10 	100 	 0,1	 7

AB 3	 -25   	  +5 	10	 100	 0,5	 7

AB 4	   -5 	+40 	  5 	      95        1 	   25

AB 5	  +5 	+40 	15 	 100	  0,04 	   36

AB 6 	  +5 	+60 	10      	100        1 	   35

AB 7 	 -25 	+55 	10	 100 	 0,5 	   29

AB 8 	 -50 	+40	15   	 100 	   0,04 	   36

AC 	Nadmořská výška (m)

AC 1 	do 2000 m

AC 2 	nad 2000 m

AD 	Voda

AD 1 	zanedbatelná

AD 2 	kapky

AD 3 	vodní tříšť

AD 4 	stříkající voda

AD 5 	tryskající voda

AD 6 	vlny

AD 7 	mělké ponoření

AD 8	 hluboké ponoření

AE 	Cizí tělesa

AE 1 	zanedbatelná

AE 2 	malé předměty

AE 3 	velmi malé předměty

AE 4	lehká prašnost

AE 5	mírná prašnost

AE 6 	silná prašnost

AF 	Koroze

AF 1 	zanedbatelná

AF 2	atmosférická

AF 3 	občasná

AF 4	trvalá

AG 	Ráz

AG 1 	mírný

AG 2	střední

AG 3	silný

AH 	Vibrace

AH 1 	mírné

AH 2 	střední

AH 3 	silné

AJ    Ostatní mechanická namáhání

AK 	Rostlinstvo

AK 1 	bez nebezpečí

AK 2 	nebezpečné

AL 	Živočichové

AL 1 	bez nebezpečí

AL 2	nebezpečné

AM 	Záření (a jiná působení)

AM 1 	zanedbatelné

AM 2 	unikající proudy

AM 3 	elektromagnetické

AM 4	izolující

AM 5 	elektroakustika

AM 6	indukce

AN 	Sluneční záření

AN 1 	zanedbatelné

AN 2 	střední

AN 3 	silné

AP 	Seismicita

AP 1 	zanedbatelná

AP 2 	nízká

AP 3 	střední

AP 4 	silná

AQ 	Bouřková činnost

AQ 1 	zanedbatelná

AQ 2 	nepřímé ohrožení

AQ 3 	přímé ohrožení

AR 	Pohyb vzduchu

AR 1 	pomalý

AR 2 	střední

AR 3 	rychlý

AS 	Vítr

AS 1 	malý

AS 2 	střední

AS 3 	velký

BA 	Schopnost lidí

BA 1 	běžná

BA 2 	děti

BA 3	invalidé

BA 4 	poučení

BA 5 	znalí

BB 	Odpor lidského těla

BC 		Dotyk se zemí

BC 1 	žádný

BC 2 	výjimečný

BC 3 	častý

BC 4 	trvalý

BD 	Únik

BD 1 	málo lidí/snadný únik

BD 2 	málo lidí/obtížný únik

BD 3 	hodně lidí/snadný únik

BD 4 	hodně lidí/obtížný únik

BE 	Látky v objektu

BE 1 	bez nebezpečí

BE 2 	nebezpečí požáru

BE 2N1 	nebezpečí požáru hořlavých hmot

BE 2N2 	nebezpečí požáru hořlavých prachů

BE 2N3 	nebezpečí požáru hořlavých kapalin

BE 3 	nebezpečí výbuchu

BE 3N1 	nebezpečí výbuchu hořlavých prachů

BE 3N2 	nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par

BE 3N3 	nebezpečí požáru nebo výbuchu výbušnin

BE 4 	nebezpečí kontaminace

CA 	Konstrukční materiály

CA 1 	nehořlavé

CA 2 	hořlavé

CB 	Provedení budovy

CB 1 	zanedbatelné nebezpečí

CB 2 	šíření ohně

CB 3 	nebezpečí posunu

CB 4 	poddajné a nestabilní